ISO #####-#:####(X)

ISO/TC ###/SC ##/WG #

Date: YYYY-MM-DD

水再利用  水平衡测试指南

Draft stage

Warning for WDs and CDs

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

A model document of an International Standard (the Model International Standard) is available at:
https://www.iso.org/drafting-standards.html

水再利用  水平衡测试指南

1  范围

本文件规定了水平衡图示与方程式、水平衡测试程序与方法。

本文件适用于工业、服务业、农业等各领域的组织或系统，包括但不限于园区、企业、商业综合体、酒店等组织，以及循环冷却水、灌溉、水回用等系统。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3  术语和定义

3.1

水平衡测试 water balance test

对用水组织或系统的水量进行系统的测量、统计和计算，根据水量和水质平衡原理，分析查找问题并提出水梯级回用持续改进建议的过程。

3.2

取水量quantity of water intake

从各种水源或途径获取的水量。

注：包括常规水源取水量和非常规水源利用量。

3.3

用水量quantity of water use

用水组织或系统的取水量与重复利用水量之和。区域取用的包括输水损失在内的水量。

3.4

串联水量 quantity of series water

在确定的用水组织或系统，生产过程中产生的或使用后的水，再用于另一组织或系统的水量。

3.5

循环水量quantity of recirculating water

在确定的用水组织或系统内，生产过程中已用过的水，再循环用于同一过程的水量。

3.6

回用水量 quantity of reused water

用水组织或系统产生的，经处理后进行再利用的污废水量。

3.7

损失水water loss

在水处理、输配、使用及排放过程中，因滲漏、飘洒、蒸发和吸附等原因损失的水。

3.8

用水单元water-use unit

根据用水特点、用水需求及测试目的，将用水区域、用水系统或设备等具有相对独立性的部分划分为不同的管理或监测单元。

3.9

排水量quantity of water drainage

完成生产过程和生产活动之后进人自然水体或排出用水组织或系统之外（以及排出该组织或系统进入污水系统）水量。

3.10

耗水量quantity of water consumption

在生产经营活动中，以各种形式消耗和损失而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

3.11

重复利用水量quantity of recycled water

用水户内部重复使用的水量。

注：包括直接或经过处理后同收再利用的水量。

4  基本原则

4.1  一般原则

良好的水平衡测试的特点是依赖一系列原则：

——目的明确：水平衡测试应明确测试目的，例如：评估用水效率、优化用水系统、揭示水回用路径、识别漏水点等。根据目的确定测试的范围、精度和数据收集方法；

——用水单元边界清晰：水平衡测试应明确用水单元的边界。用水单元边界应包含所有进水和出水点，以及与系统相关的水源和排放点；

——数据准确可靠：水平衡测试应使用经过校准的仪器设备进行测量，确保数据的准确性。采用合理的测量方法和频率，确保数据的可靠性。记录所有测量数据，并进行必要的分析和验证；

——水量水质平衡：水平衡测试应确保系统内进水总量等于出水总量与蓄水变量之和。若水量不平衡，应积极采取相应的措施进行调整；基于不同环节水质要求，优化回用水使用效率，可以通过直接回用、简单处理回用或深度处理回用等不同方式实现，确保整个组织或系统内水量的流动高效且没有浪费

——持续改进：水平衡测试应定期进行，跟踪用水情况的变化。根据测试结果，制定和实施节水措施，如回用水的梯级利用等，持续改进用水效率；

——其他原则：水平衡测试应遵守相关法律法规和标准规范。确保测试过程的安全性和环保性。对测试结果进行保密，防止信息泄露。

4.2  水平衡图示与方程式

水平衡图基本图示见图1，以水的流向表示进入（输入）和排出（输出）某一相对独立或完整的用水单元的水量，与其化学成分和物理状态无关，具体要求如下：

——矩形图左侧箭头表示水量输入，箭头上方标注水量及符号；右侧箭头表示水量输出或消耗，箭头上方标注水量及符号；下方箭头表示水量排出，箭头线右侧或上方标注水量及符号；

——矩形图上半部分标注循环水，矩形图右侧箭头为循环水输出，矩形图左侧箭头为循环水输入，箭头水平部分的上方标注水量及符号；

——输入水量线型用实线表示，输出水量线型用间隔画线表示，循环水量线型用虚线表示。

图1  水平衡基本图示

水量输入按公式（1）计算，水量输出按公式（2）计算，水平衡方程式见公式（3）。

输入表达式：

……………………………（1）

输出表达式：

……………………………（2）

水平衡方程式：

………………………（3）

式中：

、——分别为输入的循环水量和输出的循环水量，单位为立方米（m3）；

——取水量，单位为立方米（m3）；

、 ——分别为输入的串联水量和输出的串联水量，单位为立方米（m3）；

——用水量，单位为立方米（m3）；

——耗水量，单位为立方米（m3）；

——排水量，单位为立方米（m3）；

——漏损水量，单位为立方米（m3）。

5  水平衡测试程序与方法

5.1  工作程序

水平衡测试包括四个阶段：准备阶段、实测阶段、汇总阶段和分析评价阶段，最终形成水平衡测试报告书。

5.2  准备阶段

5.2.1  收集供水管网图、排水管网图、生产工艺流程图和用水设备清单等有关资料，查清测试组织或系统中各用水环节、用水工艺及用水设备的基础情况。

5.2.2  收集整理以下用水技术资料：

——水源构成及其水量、水质、水温和水压参数；

——排水的水量、水质参数；

——供排水管网图；

——供水管网材质、进水水压、水质参数；

——水计量器具配备系统图；

——供水、用水、排水日常记录台账及相关汇总表格；

——近年实际用水和计划用水情况；

——近年用水节水技术改造情况；

——近年的水平衡测试文件。

5.2.3  根据用水技术资料，整理、填写和校验组织或系统取水水源情况表、年用水情况表、水计量器具统计表和水计量器具配备表等基础表格。表格示例参见附录B。

5.2.4  调查组织或系统各供水点及用水点的水计量器具配备率及水计量率，绘制水计量器具配备系统图和供排水管网图。组织或系统水计量器具配备率指标要求见表1。

表1组织或系统水计量器具配备率指标要求

| 项目 | 组织或系统 | 次级组织或系统 | 主要用水设备或系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水计量器具配备率 | 100% | ≥95% | ≥85% |
| 注1：单台设备或单套用水系统用水量不小于1m3/h的为主要用水设备。 注2：对于可用水泵功率或流速等参数来推算循环用水量的密闭循环用水系统或设备、直流冷却系统，可以不再单独配备水计量器具。 |  |  |  |

5.2.5  根据用水组织或系统供排水管网图和用水工艺，绘制用水流程图，包括用水组织或系统（一级）、次级用水组织或系统（二级）、主要用水设备或系统（三级）的用水流程图。

5.2.6  制定用水组织或系统水平衡测试方案。测试方案应包括：

——测试依据、目的、内容及方法；

——组织或系统用水基本情况；

——水平衡系统、单元划分及测点设置；

——测试任务分工及职责；

——测试仪器设备清单；

——水平衡测试及安全培训；

——测试时间与工作安排等。

5.2.7  提取组织或系统用水技术资料，准备各种记录和统计空白表单,表单示例见附录B。可以根据用水的不同工艺和流程，编制符合自身用水特点的各种记录和统计表单，但记录和统计表单应能全面、真实反映组织或系统的用水情况，包括但不限于：

——取水水源情况表；

——年用水情况表；

——组织或系统水平衡测试统计表；

——用水单元水平衡测试表；

——水计量器具配备统计表；

——水计量器具配备情况表；

5.3  实测阶段

5.3.1  划分用水单元

根据用水特点和测试需求，把具有相对独立性的用水区域、主要用水设备或系统等，划分为若干个用水单元。

5.3.2  选取测试时段

选取运行稳定的、有代表性的时段，连续测试时间不少于7d，每24h至少记录一次，取得不少于8次测试数据。

如果组织或系统用水时段规律性强，可结合用水特点合理确定测试水量周期和时段。

5.3.3测试参数

5.3.3.1需要测试和计算的水量参数有：取水量Vi、循环水量Vcy（Vcy′）、串联水量Vs（Vs′）、耗水量Vco、排水量Vd、漏损水量V1等。

5.3.3.2组织或系统主要用水点、排水点水回用点的水质测试，应根据本地区和用水组织或系统具体情况确定。

5.3.3.3应测定供水管网、循环水进出口及对水温有要求的串联水控制点的水温。

5.3.3.4组织或系统供水管网、蒸汽管网、循环水管网、用水单元端点等的压力测试，应根据组织或系统具体情况确定。

5.3.4  测试方法

5.3.4.1实测水量应当根据系统或组织用水特点，选择适宜的测定方法，如水表法、容积法、流速法、堰测法以及便携超声波流量计法等。

5.3.4.2对于用水技术资料齐全，有稳定、可靠的水计量器具，如水表、电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计等计量资料并记录完整的用水系统，可以通过对历史数据的统计分析得到水量数值。

5.3.4.3对于用水定额稳定、运行可靠的用水设备，可采用设备的用水定额值和实测的运行效率值。

5.3.4.4敞开式循环冷却水系统耗水量计算方法可以参见附录C。

5.3.4.5在有条件停止用水的情况下，选择适当的时间，采取全静态或分区静态测试的方式，若水计量器具有流量读数，则表明管网有漏损，测试时间不少于30min；在无条件停止用水的情况下，当配备相同准确度等级的水计量器具，且水计量器具配备率为100％时，可采用动态测试的方式，利用上下级水计量器具计量之差来分析管网漏损。

5.3.4.6水质测试应根据系统水质要求选择适宜的测试指标，如化学需氧量（COD）、总悬浮物（TSS）、pH值、电导率、浊度及重金属含量等。可使用便携式水质分析仪进行实时监测，或者采用实验室分析方法进行样品分析，以确保水质符合相应标准

5.3.5  初级平衡及逐级平衡

5.3.5.1每测试完一个单元，应立即对该单元各主要用水设备进行水量的初级平衡，对不平衡的设备，应及时进行补测。在测试工作全部完成后，及时进行误差分析和数据修正，并完成组织或系统水量平衡。

5.3.5.2在组织或系统生产或运营稳定的情况，组织或系统逐级划分为多个用水单元，选取代表性测试时段，自下而上、从局部到整体逐级进行水平衡测试。

5.4  汇总阶段

5.4.1  组织或系统水平衡测试数据主要用表格统计，见5.2.7。

5.4.2  按用水流程顺序逐项填写用水单元水平衡测试表，并绘制相应的水平衡图，做到一表一图。

5.4.3  汇总各用水单元水平衡测试表，填写组织或系统水平衡测试统计表，并绘制总的水平衡图。

5.5  分析评价阶段

5.5.1  根据用水组织或系统的水平衡测试结果，对用水组织或系统用水水平、用水效率、用水工艺等进行评价，并结合水温、水压、水质等参数进行分析。

5.5.2  根据组织或系统的水平衡测试分析结果，提出持续改进方案，包括：

——揭示潜在的水回用路径；

——改进并完善用水组织或系统日常计量统计制度和方法，提高用水统计的精度；

——分析测算相关节水改造项目的节水效益和成本；

——与同类组织或系统的用水水平比对，提出改进措施，挖掘节水潜力。

附  录  A

（资料性）

输入水量、输出水量和循环水量的符号

- 输入水量、输出水量和循环水量的符号应符合表A.1的规定。

表1 用水单元的输入水量、输出水量和循环水量的符号

| 序号 | 符号 | 名称 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vi | 取水量 | 常规水源取水量 |
|  |  |  | 非常规水源取水量 |
| 2 | D | 蒸汽 | 蒸汽 |
| 3 | VSA(Z) | 外供蒸汽 | 外供蒸汽 |
| 4 | VSA | 外供水 | 外供水 |
| 5 | Vbr | 蒸汽冷凝水 | 蒸汽冷凝水 |
| 6 | Vd | 排放水量 | 外排水量 |
|  |  |  | 循环冷却水排污水量 |
|  |  |  | 锅炉排水量 |
| 7 | Vco | 消耗水量 | 消耗水量 |
|  |  |  | 循环冷却水补充水量 |
| 8 | Vl | 漏损水量 | 漏损水量 |
| 9 | Vcy | 重复用水量 | 循环水量 |
| 10 | Vs |  | 串联水量 |
| 11 | VPr |  | 回用水量 |
| 12 | Vcr | 冷却水量 | 直接冷却水量 |
| 13 | Vdr |  | 间接冷却水量 |
| 14 | Vz |  | 直流冷却水量 |

附  录 B

（资料性）

水平衡测试相关表格格式

水平衡测试相关表格格式见表B.1～表B.6。

表B.1  组织或系统取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 | 设计 m3/d | 实际 m3/d | 输水管道规格×数量 mm | pH值 | 水温 ℃ | 浑浊度NTU | 硬度（按CaCO3计） mg/L | 其它 | 主要用途 | 计划用水指标m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“水源类别”栏：当用水组织或系统有多种水源时，分别按常规水源与非常规水源填报；常规水源包括：地表水、地下水、自来水、外购软化水、外购蒸汽等；非常规水源包括：海水、苦咸水、城镇污水再生水、矿井水等。 注2：有多条输水管时，依次列出其管径。 注3：备注栏内注明水资源费、制水成本、管道材质、铺设年限、管道规格、管道长度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2  组织或系统年用水情况表

| 年份 | 取水量 万m3 |  |  | 直 接 冷 却 循 环 水 量 万m3 | 间 接 冷 却 循 环 水 量 万m3 | 其 他 循 环 水 量 万m3 | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 万m3 | 回 用 水 量 万m3 | 其 他 串 联 水 量 万m3 | 外 排 水 量 万m3 | 漏 损 水 量 万m3 | 耗 水 量 万m3 | 单 位 产 品 取 水 量 m3/t | 重 复 利 用 率 % | 直 接 冷 却 水 循 环 率 % | 间 接 冷 却 水 循 环 率 % | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 率 % | 废 水 回 用 率 % | 漏 损 率 % | 达 标 排 放 率 % | 非 常 规 水 替 代 率 % | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：“取水量”栏：按用水组织或系统的不同水源类别，分别填在空格中。 注2： 当用水中有直流冷却水量时，自行增加直流冷却水用量栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3  组织或系统水平衡测试统计表

测试日期：_____________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                　　                  单位：m3/d

| 序 号 | 用水单元名称 | 取水量 |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水源 |  |  |  | 非常规水源 |  |  | 直接 冷却 循环 水量 | 间接 冷却 循环 水量 | 其他 循环 水量 | 蒸汽 冷凝 水回 用量 | 回用 水量 | 其他 串联 水量 | 排 水 量 | 漏损 水量 | 耗 水 量 |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用水量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1： “取水量”栏按用水组织或系统的水源类别及名称（同表B.4）填报。 注2：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.4  用水单元水平衡测试统计表

测试日期：_____________________　　                                                                                                           水量单位：m3/d

| 日 期 | 工 序 或 设 备 名 称 | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取水量 |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 排 水 量 | 漏 损水 量 | 耗 水 量 |
|  |  |  |  |  |  | 直 接 冷 却 循 环 水 量 | 间 接 冷 却 循 环 水 量 |  | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 | 回 用 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：取水量、循环水量以及串联水量的空格项依据各用水单元情况填写，表中填项供参照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5  水计量器具配备统计表

| 水 计 量 器 具 配 备 | 项目 | 组织或系统（一级） | 次级组织或系统（二级） | 主要用水设备（三级） | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应配备数量 |  |  |  |  |
|  | 已配备数量 |  |  |  |  |
|  | 配备率 % |  |  |  |  |
| 其他计量器具配备 | 项目 | 应配备数量/只 | 已配备数量/只 | 配备率 % |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

表B.6  组织或系统水计量器具配备表

| 序号 | 管理编号 | 所在位置 | 水源类型 | 计量范围 | 型号规格 | 准确度等级 | 出厂编号 | 安装管路口径 mm | 检定周期/校准间隔 | 状态（合格/准用/停用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附 录 C

（资料性）

敞开式循环冷却水系统耗水量的计算方法

C.1  敞开式循环冷却水系统耗水量

敞开式循环冷却水系统耗水量，可用公式（C.1）计算：

Vco冷=F+G………………………………………（C.1）

式中：

Vco冷——敞开式循环冷却水系统耗水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

F——吹散水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

G——蒸发损失水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

C.2  敞开式循环冷却水系统的吹散水量

敞开式循环冷却水系统的吹散水量不易测量时，可用公式（C.2）估算：

F=R×K……………………………………………（C.2）

式中：

F——吹散水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

R——循环冷却水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

K——吹散损失系数（K的选取参见表C.1）。

表C.1  吹散损失系数K

| 冷却构筑物 类型 | 机械通风式冷却塔 （有收水器） | 风筒式（双曲线）冷却塔 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有收水器 | 无收水器 |
| K | 0.2％～0.3％ | 0.1％ | 0.3％～0.5％ |
| 注：其他类型冷却塔的吹散损失系数参阅相关标准规定。 |  |  |  |

C.3  敞开式循环冷却水系统的蒸发水量

敞开式循环冷却水系统的蒸发水量可用公式（C.3）计算：

G=R×S×Δt………………………………………（C.3）

式中：

G——蒸发损失水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

R——循环冷却水量，单位为立方米每小时（m3/h）；

S——蒸发损失系数（S的选取参见表C.2），1/℃；

Δt——冷却水进出水温度差，单位为摄氏度（°C）。

表C.2  蒸发损失系数S

| 气温 °C | －10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/（1/℃） | 0.0008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 |