ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T 15914—20XX

蒸汽加热设备节能监测方法

Monitoring and testing method for energy saving of steam heating equipments

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国 家 标 准 化 管理委员会

发布

Q

目  次

前言………………………………………………………………………………………………II

1 适用范围…………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件…………………………………………………………………………………1

3 术语和定义………………………………………………………………………………………1

4 节能监测检查……………………………………………………………………………………2

5 节能监测测试……………………………………………………………………………………2

6 节能监测测试与计算方法………………………………………………………………………3

7 节能监测指标……………………………………………………………………………………3

附录A（规范性附录）蒸汽加热设备节能监测数据表样式……………………………………5

附录B（规范性附录）蒸汽加热设备节能监测报告……………………………………………6

前    言

本标准代替GB/T 15914—1995《蒸汽加热设备节能监测方法》，本标准与GB/T 15914—1995相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

—— 增加了直接加热、间接加热、热效率等术语；

—— 新增并修改了节能监测检查项目；

—— 干燥设备与综合用气设备的节能监测内容分别规定。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、互太（番禺）纺织印染有限公司、福建宇邦纺织科技有限公司、贵州大龙汇成新材料有限公司、晋江聚旺印染机械有限公司、广州捷玛换热设备有限公司、苏州市计量测试研究所、大唐鲁北发电有限责任公司、机械工业环保产业发展中心、机械工业节能与资源利用中心、广州市天工开物科技有限公司。

本标准主要起草人：赵跃进、黄振江、彭志洪、伍伟清、王永鱼、汪幼华、李长武、曹锟、赵强、李振清、王保生、杨喆、赵紫寒、张华、冉景煜、王文欢、张迎晨、赵大琛、于广平。

GB/T 15914-××××的历次版本发布情况为：

—— GB/T 15914-1995；

《蒸汽加热设备节能监测方法》

1  范围

本标准规定了蒸汽加热设备能源利用状况的节能监测检查、节能监测测试内容，以及监测方法、计算方法和节能监测评价指标。

本标准适用于用汽功率大于等于325kW或用汽负荷大于等于0.5t/h的直接加热或间接加热的蒸汽设备，主要包括蒸煮、蒸发与蒸馏、干燥和综合用汽设备。

不适用于蒸汽动力设备。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

料液 Feed liquid

水和溶液与药剂、物料混合后的液体。

3.2

回流比 Reflux liquid ratio

在蒸馏过程中回流液量与馏出液量之比。

3.3

综合用汽设备 Equipment for the whole steam heating process

用蒸汽作为热源完成蒸煮、洗漂等并进行烘干的生产工艺全过程的大型用汽设备。

3.4

乏汽 Steam exhaust

蒸汽经一次以上蒸煮或蒸发利用后产生的二次蒸汽，并由设备放散的低焓值蒸汽。

3.5

溢流水 Overflow water

物料在多槽漂洗过程中，自末槽自动流放干净水逆向倒槽（漂洗物料）到首槽，从首槽溢流口连续流出的洗涤水。

3.6

直接加热 Direct  heating

蒸汽与被加热物料直接接触，完成热交换过程。

3.7

间接加热 Indirect  heating

蒸汽与被加热物料通过中间载热体完成热交换过程。

3.8

热效率 Thermal efficiency

有效利用的热量与输入的热量之比，用百分比表示。

4 节能监测检查

4.1 蒸汽加热系统中所用设备不应是国家明令淘汰的产品；监测检查时设备应在正常状态下运行。

4.2 蒸汽加热设备应根据监测需要配备相应的疏水、乏汽、溢流水、排气等参数温度监测仪表。

4.3 被测蒸汽加热设备应有完整的使用说明书、运行台账、监测报告等技术文档。

4.4 在线监控仪表配备齐全，应符合GB 17167 的相关要求。

4.5 蒸汽加热设备应有具备资质专业机构出具的热效率测试报告。

5 节能监测测试

5.1 节能监测测试项目

5.1.1 蒸煮设备节能监测项目应包含以下内容：

a）疏水温度（间接蒸煮设备）；

b）乏汽温度；

c）溢流水温度；

d）设备外表面温度。

5.1.2 蒸发与蒸馏设备节能监测项目应包含以下内容：

a）疏水温度;

b）回馏比偏差（蒸馏设备）；

c）末效乏汽温度（蒸发设备）；

d）设备外表面温度。

5.1.3 干燥设备节能监测项目应包含以下内容：

a）疏水温度；

b）排气温度；

c）设备外表面温度。

5.1.4  综合用气设备节能监测应包含以下内容

a）疏水温度；

b）排气温度；

c）乏汽温度；

d）溢流水温度；

e）设备外表面温度。

5.1.5 节能监测的周期

蒸汽加热设备监测时间间隔不应超过三年。

5.2 节能监测的要求

5.2.1节能监测应在节能检查项目通过后，蒸汽加热设备正常生产的工况下进行。

5.2.2蒸汽加热设备节能监测项目测试应在设备热工况稳定或周期性设备达到用汽高峰时进行，测试时间不应少于1h。

5.2.3蒸汽加热设备热效率监测，对连续生产的设备在热工况稳定后测试2h；对周期性生产的设备测试一个生产周期。

5.2.4 监测所用的仪器、仪表应在检定周期内，准确度等级应满足以下要求：

a）测量蒸汽用量仪表不低于2.5级；

b）测量蒸汽压力仪表不低于1.5级；

c）测量蒸汽及料液温度仪表不低于B级；

d）测量回流量液体流量仪表不低于2.5级；

e）测量排汽、乏汽、设备外表面及溢流水温度仪表不低于2.0级;

f）测量物料质量电子秤不低于级。

6 节能监测测试与计算方法

6.1疏水温度

打开蒸汽加热设备的疏水阀后的旁通阀门（应在监测前安装）， 用温度仪表每20min测试一次，取其平均值为疏水温度；凡蒸汽直跑者为该项监测不合格。

6.2乏汽温度

在蒸汽加热器的最末吸热面的乏汽出口0.3m处，用温度仪表每20min测一次，取其平均值为乏汽温度。

6.3溢流水温度

在容器溢流水出口，用温度仪表每20 min测一次，取其平均值为溢流水温度。

6.4 排气温度

在供干设备排气处0.3m以内的测孔中用温度仪表每20min测试一次， 取其平均值为排气温度。

6.5设备外表面温度

设备外表面温度测点应具有代表性，以（1~1.5）m2设一个测点，在热工况稳定后测试，用温度仪表测得的各点外表面温度，取其最大值为监测实际值。

6.6回流比偏差

用流量仪表测出蒸馏塔的平均回流量qh和平均馏出液量qlError: Reference source not found，实测回流比按式（1）计算：

Error: Reference source not foundRc=qhql×100% …………………………………………   （1）

式中：Error: Reference source not found—蒸馏设备实测回流比，%；

Error: Reference source not found—蒸馏设备实测平均回流量，kg/h；

Error: Reference source not found—蒸馏设备实测平均溜出液量，kg/h。

回流比偏差σ按式（2）计算：

Error: Reference source not foundσ=Rc−RR×100%  ……………………………………    （2）

式中：Error: Reference source not found—蒸馏设备回流比偏差，%；

Error: Reference source not found—蒸馏设备监测实测回流比，%;

Error: Reference source not found—蒸馏设备额定回流比，%。

6.7 热效率

6.7.1 蒸煮设备热效率监测计算方法见附录A。

6.7.2 蒸发与蒸馏设备热效率监测计算方法附录B。

6.7.3干燥和综合用汽设备热效率监测计算方法附录C。

7 节能监测指标

7.1 节能监测测试项目

蒸汽加热设备节能监测测试项目合格指标见表1。

表1 蒸汽加热设备节能监测测试项目合格指标

| 考核项目 设备名称 | 疏水温度 (℃) | 乏汽温度 (℃) | 溢流水温度 (℃) | 回流比偏差（%） | 排气温度(℃) | 外表面温度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸煮设备 | 间接加热<100 | ≤100 | ≤45 | - | - | ≤50 |
| 蒸发设备 | <100 | ≤100 | - | - | - | ≤50 |
| 蒸馏设备 | <100 | - | - | ≤20.0 | - | ≤50 |
| 干燥设备 | <100 | - | - | - | ≤75 | ≤50 |
| 综合用汽设备 | <100 | ≤100 | ≤45 | - | ≤75 | ≤50 |

7.2热效率

蒸汽加热设备热效率合格指标见表2。

表2蒸汽加热设备热效率合格指标

| 用汽设备名称 | 加热方式 | 热效率η/% |
| --- | --- | --- |
| 蒸煮设备 | 直接加热 间接加热 | ≥30.0 ≥25.0 |
| 蒸发设备 | 二效 三效及以上 | ≥50.0 ≥60.0 |
| 蒸馏设备 | 精馏 蒸馏 | ≥60.0 ≥55.0 |
| 干燥设备 | 排列管式 滚筒式 喷雾式 旋风闪急式 | ≥15.0 ≥20.0 ≥30.0 ≥50.0 |
| 综合用汽设备 | 蒸、煮、洗、干燥 | ≥25.0 |

8 监测结果评价

8.1节能监测合格判定

节能监测检查项目和节能监测测试项目均合格方可视为节能监测合格。

8.2 节能监测报告

《蒸汽加热设备节能监测数据表》和《蒸汽加热设备节能监测报告》的内容和样式见附录D和附录E。监测报告应给出能源使用情况的评价和提出改进建议。

附录A

(规范性附录)

蒸煮设备热效率计算方法

A.1 输入热量计算

蒸煮设备输入热量应按公式A1进行计算。

Qr=QD+QF…………………………………………（A1）

式中：

Qr —— 输入热量，单位为千焦；

QD ——蒸汽输入热量，单位为千焦;

QF——物料药液化学反应放热，单位为千焦。

A.2 蒸汽输入热量计算

蒸汽输入热量应按公式A2进行计算。

QD=D(hq−ha) ………………………………………（A2）

式中：

QD ——蒸汽输入热量，单位为千焦;

D —— 测试期蒸汽消耗量，单位为千焦；

hq —— 蒸汽焓值，单位为千焦每千克；

ha —— 水的焓值，单位为千焦每千克；

A.3 物料药液化学反应热量计算

物料药液化学反应热量应按公式A3进行计算。

QF=B0×Qwf …………………………………………（A3）

式中：

QF —— 物料药液化学反应放热量，单位为千焦；

B0 ——  放热物料重量，单位为千克；

Qwf—— 反应物料热量，单位为千焦每千克。

A.4 有效热量计算

Qyx=w=1pGw(Cwtw−Cwtw0)+Gy(CY(Cytw−Cty0)+Gs(Cstw−Csts)+BQx   蒸煮设备的有效热量(Qyx)应按公式A4进行计算。

…………（A4）

式中：

P  —— 物料、辅料、补料的种类数；

Gw—— 每种料的重量，单位为千克（kg);

Cw—— 每种料在温度tw 时的绝干平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)；

Cs —— 水的比热，单位为千焦每千克摄氏度（kg·℃）；

注A1，水的比热为4.1816kJ/(kg·℃）。

t —— 蒸煮工业要求的最高平均温度，单位为摄氏度（℃。）；

tw0 —— 物料、辅料、补料的初始温度，单位为摄氏度（℃）；

Gy—— 药液的重量，单位为千克（kg)；

Cy—— 药液在温度tw时的平均比热，单位为千焦/每千克摄氏度（kJ/(kg·℃);

A.5 药液在温度tw时平均比热的计算

药液在温度tw时平均比热应按公式A5进行计算。

Cy=CL1ϕ1100+CL2100−ϕ1100 …………………………………………（A5)

式中：

CL1——每种料（药）的平均比热（见附录E），单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)

CL2——每种溶液的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃);

ϕ1 ——物料（药）在液料中的重量百分率，单位为（%）；

ty0——药液的初始平均温度，单位为摄氏度（℃）；

Gs—— 加入料中水的重量，单位为千克（kg);

ts—— 加入料中水的平均温度，单位为摄氏度（℃）；

B—— 参加吸热反应的物料重量，单位为千克（kg);

Qx—— 反应物料的吸热量，单位为千焦每千克（kJ/kg)。

A.6 蒸煮设备热效率计算

蒸煮设备的热效率应按公式A6进行计算。

ηyx=QyxQ×100 …………………………………………（A6）

式中：

ηyx—— 蒸煮设备热效率，单位为百分比（%）；

Qyx—— 有效热量，单位为千焦（kJ);

Q —— 总输入热量，单位为千焦（kJ)。

附录B

(规范性附录)

蒸发与蒸馏设备热效率监测计算方法

B1   蒸发与蒸馏的热效率的计算

B1.1 输入热量的计算

蒸发与蒸馏的输入热量应按公式B1进行计算：

Qf=D（hq−ha)+GL(CLtL−CLt) …………………………………………（B1)

式中：

Qf —— 蒸发与蒸馏的输入热量，单位为千焦每时(kJ/h)；

D —— 测试期蒸汽消耗量，单位为千克（kg)；

hq —— 蒸汽焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg);

注A2：蒸汽焓值可根据蒸汽焓值表查出。

ha —— 水在环境ta时的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg);

注A3：水的焓值可根据水焓值表查出。

PD —— 蒸汽压力，单位为帕（Pa）；

tD —— 蒸汽温度，单位为摄氏度（℃）；

GL ——原料液的重量，单位为千克每小时（kg/h);

CL ——原料液比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃）)。

B1.2 原料液比热的计算

原料液比热应按公式B2进行计算。

CL=CL1⋅ϕ0+CL2(100−ϕ0)100  ……………………………………（B2）

式中：

CL1 ——溶质的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

CL2 ——溶液的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

—— 溶质重量百分比，单位为百分比（%）。

B2 蒸发与蒸馏的有效热量计算

蒸发与蒸馏有效热量应按公式B3进行计算。

…(B3)

式中：

—— 蒸发与蒸馏的有效热量，单位为千焦每时(kJ/h)；

——完成液（残液）重量，单位为千克每时（kg/h);

ty1 ——完成液（残液）放出时的温度，单位为摄氏度（℃）；

Gy2—— 第二效冷凝水（分凝器冷却水）重量，单位为千克每时(kg/h);

Cy2——第二效冷凝水（分凝器冷却水）的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃));

ty2 ——第二效冷凝水（分凝器冷却水）放出时的温度，单位为摄氏度（℃）；

Gy3—— 第三效冷凝水（分凝器冷却水）重量，单位为千克每时(kg/h);

Cy3——第三效冷凝水（分凝器冷却水）的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃));

talignly3 ——第三效冷凝水（分凝器冷却水）放出时的温度，单位为摄氏度（℃）；

Gy4—— 第三效蒸出的水蒸气（馏出液）重量，单位为千克每时(kg/h);

Cy4——第三效蒸出的水蒸气（馏出液）的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃));

B3 完成液（残液）与第三效蒸出的水蒸气（馏出液）的平均比热计算

完成液（残液）与第三效蒸出的水蒸气（馏出液）的平均比热应分别按公式（B4)、（B5）进行计算。

Cy1=CL1⋅ϕ2+CL2(100−ϕ2)100  …………………………………（B4）

式中：

Cy1 ——完成液（残液）的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

CL1 ——溶质的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

ϕ2  —— 完成液（残液）中溶质的重量百分比，单位为百分比（%）；

CL2 ——溶液的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）。

Cy4=CL1⋅ϕ3+CL2(100−ϕ3)100  …………………………………（B5）

式中：

Cy4——第三效蒸出的水蒸气（馏出液）的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃));

ϕ3  —— 第三效蒸出的水蒸汽（流出液）溶质的重量百分比，单位为百分比（%）；

CL1 ——溶质的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

CL2 ——溶液的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）。

B4 蒸发与蒸馏设备效率

蒸发与蒸馏设备效率应按公式B6进行计算。

η1yx=QyxQf×100%    …………………………………………（B6）

式中：

η1yx —— 蒸发与蒸馏设备热效率，单位为百分比（%）；

—— 蒸发与蒸馏的有效热量，单位为千焦每时(kJ/h)；

Qf —— 蒸发与蒸馏的输入热量，单位为千焦每时(kJ/h)。

附录C

(规范性附录)

干燥或综合用汽设备热效率监测计算方法

C1 输入热量的计算

C.1.1 干燥或综合用汽设备输入热量应按公式C1.1进行计算。

Qr=QD+QF …………………………………………（C.1.1)

式中：

Qr —— 干燥或综合用汽设备输入热量，单位为千焦每小时（kJ/h);

QD—— 蒸汽供入热量，单位为千焦每小时（kJ/h);

QF—— 物料药液化学反应放热量，单位为千焦每小时（kJ/h)。

C.1.2 干燥或综合用汽设备有效热量的计算应按公式C.1.2进行计算；

QD=D(h−ha)…………………………………………（C.1.2)

式中：

QD —— 干燥或综合用汽设备有效热量，单位为千焦每时；

D —— 测试期蒸汽消耗量，单位为千克（kg)；

hq —— 蒸汽焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg);

ha —— 水在环境ta时的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg);

C.1.3 物料药液化学反应放热量的计算

物料药液化学反应放热量应按公式C.1.3计算：

Q=B0Qwf …………………………………………（C.1.3)

式中：

QF—— 物料药液化学反应放热量，单位为千焦每小时（kJ/h)。

B0 ——  放热物料重量，单位为千克（kg)；

Qwf—— 反应物料热量，单位为千焦每千克(kg)。

C2 干燥或综合用汽设备有效热量的计算

C2.1 干燥或综合用汽设备有效热量应按公式C.2.1计算；

QGyx=Q4yx+Q3yx+Q2yx+Q1yx …………………………………………（C.2.1)

式中：

QGyx —— 干燥或综合用汽设备有效热量，单位为千焦每时(kJ/h)；

Q4yx —— 物料及含潮浸液药液升温吸热量，单位为千焦每时；

Q3yx —— 物料及含水在蒸箱中升温吸收热量，单位为千焦每时；

Q2yx —— 物料及其含水在平洗槽中洗漂时的升温吸热量，单位为千焦每时；

Q1yx —— 物料及其含水干燥时升温及蒸发水分吸热量，单位为千焦每时。

C2.2  物料及含潮浸液药液升温吸热量应按公式C.2.2进行计算；

Q4yx=Gh(C1100−η0100+Csη0100)(t7−ta0)

式中：

Q4yx —— 物料及含潮浸液药液升温吸ta0热量，单位为千焦每时；

Gh —— 物料初始重量，单位为千克每时（kg/h);

C1 ——物料绝干时平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

η0 ——物料初始的含潮百分比，单位为百分比（%）；

t7 —— 物料浸液的温度，单位为摄氏度（℃）；

ta0 ——物料初始温度，单位为摄氏度（℃）。

C.2.3 物料及含水在蒸箱中升温吸收热量应按公式C.2.3计算；

Q3yx=Gh(C1100−η4100+Cyη4100)(t9−t8)……………………（C2.3）

式中：

Q3yx—— 物料及含水在蒸箱中升温吸收热量，单位为千焦每时；

η4 —— 物料进蒸箱时的含水百分比，单位为百分比（%）；

Cy—— 药液平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)；

t8 —— 物料进蒸箱前的温度，单位为摄氏度（℃）；

t9 —— 物料在蒸箱中的温度，单位摄氏度（℃）。

C.2.4 药液的平均比热应按公式C.2.4计算；

Cy=CL1ϕ0100+CL2100−ϕ0100 ………………………………（C.2.4)

式中：

Cy —— 药液平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)；

CL1 ——溶质的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

CL2 ——溶液的平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

—— 溶质重量百分比，单位为百分比（%）。

C.2.5 物料及其含水在平洗槽中洗漂时温升吸热量应按公式C.2.5计算；

Q2yx=Gh(C1100−η3100+Csη3100)(t11−t10)

式中：

Q2yx —— 物料及其含水在平洗槽中洗漂时温升吸热量，单位为千焦每时；

Gh —— 物料初始重量，单位为千克每时（kg/h);

C1 —— 物料绝干时平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

Cs —— 水的比热，单位为千焦每千克摄氏度（kg·℃）；

η3 —— 物料进漂涤槽时的含水百分比，单位为百分比（%）；

t11 —— 物料在洗涤时的最高平均温度，单位为摄氏度（℃）；

t10 —— 物料进漂洗槽时的温度，单位为摄氏度（℃）。

C.2.6 物料及其含水干燥时升温吸热及蒸发水分吸热量应按公式C.2.6计算：

Q1yx=Gh(C1100−η1100+Csη1100)(t1−t0）+Gh100−η1100

=（η2100-η2−η1100-η1）(Cst1−Cst0+r) ………………（C.2.6)

式中：

Q1yx——物料及其含水干燥时升温吸热及蒸发水分吸热量，单位为千焦每时；

Gh—— 物料初始重量，单位为千克每时（kg/h);

C1—— 物料绝干时平均比热，单位为千焦每千克摄氏度（kJ/(kg·℃)）；

Cs —— 水的比热，单位为千焦每千克摄氏度（kg·℃）；

η2—— 物料进烘箱前的含水比重，单位为百分比（%）；

η1—— 物料出烘箱后的含潮比重，单位为百分比（%）；

t1—— 物料在烘干箱中的最高平均温度，单位为摄氏度（℃）；

t0—— 物料在进烘箱前的温度，单位为摄氏度（℃）；

r—— 常压下平均汽化潜热，单位为千焦每千克。

C.2.7 干燥或综合用汽设备的热效率应按公式C.2.7计算。

η3yx=QyxQr×100% …………………………（C.2.7)

式中：

η3yx —— 干燥或综合用汽设备的热效率，单位为百分比（%）；

Qyx —— 干燥或综合用汽设备吸收热量，单位为千焦每时（kJ/h)；

Qr —— 干燥或综合用汽设备输入热量，单位为千焦每时（kJ/h)。

附录D

（规范性附录）

蒸汽加热设备节能监测数据表样式

表D1  蒸汽加热系统节能监测数据表

| 被监测单位 |  |  |  | 监测时间 |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 |  | 数据来源 |  | 测量值 |  |  |  |  | 监测值 |
| 1 | 疏水温度 |  | ℃ |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 乏汽温度 |  | ℃ |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 溢流水温度 |  | ℃ |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排气温度 |  | ℃ |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外表面温度 |  | ℃ |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 回流量 |  | kg/h |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 溜出液量 |  | kg/h |  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 额定回流比 |  | % |  | 查表 |  |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 回流比偏差 |  | % |  | 计算 |  | / |  |  |  |  |  |

监测人员：（签字）                          审核人员：（签字）

表D2   蒸汽加热设备节能监测报告

| 被监测单位 |  |  | 监测时间 |  |  | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 设备编号 |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测检查项目 |  |  |  |  | 检查结果 |  | 结果评价 |
| 蒸汽加热设备不应是国家明令淘汰的产品；测试时系统应在正常状态下运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽加热系统应根据监测需要配备相应的疏水、乏汽、溢流水、排气等参数温度监测仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被测蒸汽加热系统应有完整的使用说明书、运行台账、监测报告等技术文档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽加热设备应有具备资质专业机构出具的热效率测试报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测测试项目 |  | 测试结果 |  |  | 考核指标 |  | 结果评价 |
| 疏水温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乏汽温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 溢流水温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流比偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外表面温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果评价： 单位名称（节能监测专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测： 审核： 批准： |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________