中华人民共和国国家标准

GB/T  —××××

公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

Requirements for equipping and managing of measuring instruments of energy and resource in public institutions

（征求意见稿）

200x-XX-XX 发布                              200x-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

- 本标准依据GB/T 1.1－2009制定的规则起草。

本标准由国务院机关事务管理局提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

- 1 范围

本标准规定了公共机构能源资源计量器具的配备和管理要求。

本标准适用于各类公共机构。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167       用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 3 术语和定义

GB 17167所界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

公共机构  public institutions

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

- 根据公共机构的规模分为大型、中型和小型，其中大型公共机构是指在校生人数1万人及以上的学校、三级医疗机构、建筑面积2万平方米及以上的其他公共机构，中型公共机构是指在校生人数2000-10000人的学校、二级医疗机构、建筑面积5000-20000平方米的其他公共机构，小型公共机构是指在校生人数2000人及以下的学校、一级医疗机构、建筑面积5000平方米及以下的其他公共机构。

- 4 公共机构能源资源计量的种类和范围

- 4.1 公共机构能源资源计量种类

公共机构能源资源计量的种类包括：电力、煤、天然气、液化石油气、人工煤气、汽油、柴油、煤油、热力、可再生能源利用以及其他形式的能源和水。

- 4.2 公共机构能源资源计量范围

- 输入公共机构和用能设备的能源和水；

- 输出公共机构和用能设备的能源和水；

- 公共机构和用能设备使用（消耗）的能源和水；

- 公共机构和用能设备自产的能源和水；

- 公共机构和用能设备可回收利用的余能。

- 5 公共机构能源资源计量器具的配备原则

- 5.1 应满足公共机构实现电力、煤、天然气等不同种类的能源和水实现分类计量的要求。

- 5.2 应满足公共机构能源资源的消耗实现按分户、分区、分系统或设备进行计量的要求，具体包括：

- 应满足其电力、煤、天然气等各类能源和水按进出公共机构分别进行计量的要求；

- 对于大型和中型公共机构，应满足按行政办公区、业务办公区、保障服务区、特殊功能区及其他区域分别进行计量的要求；

- 对于符合GB 17167及本标准要求的主要用能系统和设备，应满足其单独进行计量的要求。

- 5.3 应满足公共机构实现能源资源消耗精细化管理和评价用能水平的要求，具体包括：

  - 国家机关等应满足计算单位建筑面积以及人均能源和水消耗量的计量要求；

  - 医疗机构应满足成本核算中对于能源和水消耗量的计量要求；

  - 学校应满足计算单位建筑面积以及生均能源和水消耗量的计量要求；

  - 公共机构所属车辆，其油耗量按财务结算量核计；

  - 公共机构所属的企业、对外服务场所（如洗衣房、浴室等）等应符合GB 17167的规定。

- 5.4 公共机构能源资源计量器具的准确度等级应至少符合GB 17167的相应要求，并应根据节能监测、目标考核和数据统计等的具体要求，配备高于GB17167准确度等级要求的计量器具。

- 5.5 对于有条件的公共机构，在配备能源资源计量器具时，应满足高精度、智能化、远传及在线校准功能的需求。

- 6 公共机构能源资源计量器具配备要求

- 6.1 分户

- 6.1.1 独立办公

进出公共机构的各类能源和水应加装计量器具，其中拥有多栋办公建筑的公共机构，其每栋办公建筑的电力、水消耗量应单独计量，实行热力改造的办公建筑热力消耗量应单独计量。

- 6.1.2 合署办公

两个或两个以上、在同一栋办公建筑或同一个办公区域的不同建筑内共同办公的公共机构，其电力、热力等各类能源和水消耗量应实现分户、分类计量，对于尚无单独计量条件的公共区域或系统，应通过分摊实现计量核算。

- 6.2 功能分区

- 6.2.1 行政办公区

固定用电设备额定功率之和超过2kW的会议室、资料室、办公室等场所的电力消耗量应单独计量。

- 6.2.2 业务办公区

- 6.2.2.1 固定用电设备额定功率之和超过5kW的行政中心、办事大厅、门诊部、住院处等场所的电力消耗量应单独计量。

- 6.2.2.2 大型和中型公共机构人数超过200人的教室，或固定用电设备额定功率之和超过5kW的教室，其电力消耗量应单独计量。

- 6.2.2.3 科技、体育、文化等各类场馆的电力、天然气等能源和水消耗量应单独计量，其所属的游泳馆、浴室等的水消耗量应单独计量。

- 6.2.3 保障服务区

- 6.2.3.1 大型和中型公共机构的用餐场所，其电力、水、炊用燃料消耗量应单独计量。

- 6.2.3.2 公共机构所属公共浴室的水消耗量应单独计量。

- 6.2.3.3 公共机构所属公寓的电力、水消耗量应单独计量。

- 6.2.4 特殊功能区

- 6.2.4.1 大型和中型公共机构数据中心（或信息机房）的电力消耗量应单独计量。

- 6.2.4.2 大型和中型公共机构所属的封闭实验室，其电力、水、天然气等消耗总量应单独计量。

- 6.2.4.3 二级及以上医疗机构手术室、重症监护室（ICU）的电力消耗量应单独计量。

- 6.2.5 其他区域

- 6.2.5.1 公共机构绿化用水应单独计量。

- 6.2.5.2 公共机构对外服务及外包场所的电力和水消耗量应单独计量。

- 6.3 主要用能系统和设备

- 6.3.1 公共机构中央空调系统、电梯系统、办公用电（包括照明和插座）、供热锅炉、冷却塔等主要用能系统的能源资源消耗量应单独计量，合署办公的公共机构无条件实现单独计量的，应通过分摊实现计量核算。

- 6.3.2 符合表1要求的公共机构固定用电设备的电力消耗量应单独计量。

- 表1 公共机构固定用电设备电力消耗量限定值

| 使用频率(小时/年) | ＜400 | 400～1000 | 1000～2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量（kW） | 10 | 5 | 2 | 1 |
| - 注1：对于具有分档使用功能的固定用电设备，按额定容量计算； - 注2：对于备用的固定用电设备，可以与在用设备合并计量； - 注3：对于消防等应急使用设备，可以不予计量。 |  |  |  |  |

- 6.4 配备率要求

- 6.4.1 计算方法

公共机构应根据能源资源计量器具配备要求，配备相应准确度等级的能源资源计量器具。能源资源计量器具配备率按下式计算：

Rp=NsN1×100%

式中：

Rp——公共机构能源资源计量器具配备率；

Ns——公共机构能源资源计量器具的实际配备数量；

Nl——公共机构依据本标准要求配备的能源资源计量器具数量。

- 6.4.2 配备率要求

- 公共机构能源资源计量器具配备率应符合表2要求。

- 表2  公共机构能源资源计量器具配备率要求         单位：%

| 能源种类 | 进出公共机构 |  |  | 功能分区 |  | 主要用能系统和设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 既有建筑 | 新建建筑 |  | 既有建筑 | 新建建筑 | 既有建筑 | 新建建筑 |
| 电力 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 煤 | 100 |  | 100 | - | - | 90 | 100 |
| 天然气 | 100 |  | 100 | - | - | 90 | 100 |
| 液化石油气 | 100 |  | 100 | - | - | 90 | 100 |
| 人工煤气 | 100 |  | 100 | - | - | 80 | 100 |
| 汽油 | 100 |  | 100 | - | - | 95 | 100 |
| 柴油 | 100 |  | 100 | - | - | 90 | 100 |
| 煤油 | 100 |  | 100 | - | - | 90 | 100 |
| 热力 | 100 |  | 100 | - | - | 95 | 100 |
| 可再生能源 | 100 |  | 100 | - | - | - | - |
| 其他能源 | 100 |  | 100 | - | - | - | - |
| 常规水资源 | 100 |  | 100 | 90 | 100 | 85 | 100 |
| 非常规水资源 | 100 |  | 100 | - | - | - | - |

- 7 公共机构能源资源计量管理

- 7.1 计量制度

- 7.1.1 公共机构应建立能源资源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。

- 7.1.2 公共机构应建立、保持和使用文件化的程序来规范能源资源计量人员行为、计量器具管理和计量数据的采集、处理和汇总。能源资源计量制度应包括但不限于以下内容：

- 计量管理岗位的设置及职责；

- 计量器具新增、更换及报废制度；

- 计量器具的使用、维护及保养制度；

- 计量器具建档管理制度；

- 计量器具周期检定及溯源管理制度；

- 计量管理考核制度；

- 计量数据采集、处理、汇总、使用管理办法。

- 7.2 计量人员

- 7.2.1 公共机构应设专人或明确人员负责本机构能源资源计量器具的管理，负责能源资源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。

- 7.2.2 公共机构的能源资源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗；公共机构应建立和保存能源资源计量管理人员的技术档案。

- 7.2.3 能源资源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。

- 7.3 计量器具

- 7.3.1 公共机构应备有完整的能源资源计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量对象和范围、生产厂家、出厂编号、管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）。

- 7.3.2 公共机构应建立能源资源计量器具档案，内容包括：

- 计量器具使用说明书；

- 计量器具出厂合格证；

- 计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

- 计量器具维修记录；

- 计量器具其他相关信息。

- 7.3.3 公共机构应备有能源资源计量器具量值传递或溯源图，其中作为单位内部标准计量器具使用的，要明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。

- 7.3.4 公共机构的能源资源计量器具，凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件（即自校计量器具的管理程序和自校规范）作为依据。

- 7.3.5 公共机构能源资源计量器具应实行定期检定（校准），具体要求如下：

- 凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用；

- 凡作为公共机构能源资源计量管理的器具不做强制性检定要求，但需定期校准；

- 凡属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关计量法律法规的规定。

- 7.3.6 在用的能源资源计量器具应在明显位置粘贴与能源资源计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

- 7.3.7 新装、更换及维修的能源资源计量器具在使用前应经相关部门检定或校准，满足相应的准确度等级要求后才能使用。

- 7.4 计量数据

- 7.4.1 公共机构应建立能源资源统计报表制度，统计报表数据应能追溯至计量测试记录。

- 7.4.2 能源资源计量数据记录应采用表格形式，计量测试记录表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。

- 7.4.3 公共机构应建立能源资源计量数据管理与分析制度。

- 7.4.4 公共机构应按月、季、年及时统计各种主要能源和水消耗量。

_________________________________