ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB 20053—20××

金属卤化物灯用镇流器

能效限定值及能效等级

The minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for ballast of metal-halide lamps

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国

发布

- 前    言

本标准4.3条是强制性的，其余条款是推荐性的。

- 本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

- 本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司，工业和信息化部节能和综合利用司提出。

- 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了金属卤化物灯用镇流器能效限定值、节能评价值、能效等级、检验与计算方法和检验规则。

本标准适用范围为额定电压220V、频率50Hz交流电源，金属卤化物灯用独立式和内装式电感和电子镇流器。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 15042  灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器性能要求

GB 17625.1  电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A)

GB 17743    电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

- GB 19510.13  灯的控制装置 第13部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求。

- GB 19510.10  灯的控制装置  第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 （GB 19510.10-2004，IEC 61347-2-9：2003，IDT）

- GB/T 26697-2011 金卤灯用低频方波电子镇流器

GB/T 2829 周期检验技术抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

- QB/T 2511 单端金属卤化物灯用LC顶峰超前式镇流器性能要求

QB/T 2878 灯用附件 放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器 性能要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

金属卤化物灯用镇流器能效限定值  The minimum allowable values of energy efficiency for ballast of metal-halide lamps

在标准规定的测试条件下，允许金属卤化物灯用镇流器的最低效率。

3.2

金属卤化物灯用镇流器节能评价值 The evaluating values of energy conservation for ballast of metal-halide lamps

在标准规定的测试条件下，评价金属卤化物灯用镇流器节能水平的最低效率。

  - 技术要求

4．1 基本要求

本标准所适用的金属卤化物灯镇流器，镇流器的电磁兼容和无线电骚扰特性要求应符合GB 17625.1和GB 17743的规定。其它性能应符合GB/T 15042 、GB/T 26697、 QB/T 2511规定的要求。

4.2 能效等级

金属卤化物灯用镇流器能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级金属卤化物灯用镇流器效率值不应低于表1的规定。表中未列出额定功率值的灯，其效率可用线性插值法确定。

表1    金属卤化物灯用镇流器的能效等级         %

| 额定功率 W | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 86 | 79 | 71 |
| 35 | 88 | 80 | 73 |
| 50 | 89 | 81 | 75 |
| 70 | 90 | 83 | 77 |
| 100 | 90 | 84 | 79 |
| 150 | 91 | 86 | 81 |
| 175 | 92 | 88 | 83 |
| 250 | 93 | 89 | 85 |
| 320 | 93 | 90 | 86 |
| 400 | 94 | 91 | 87 |
| 1000 | 95 | 93 | 88 |
| 1500 | 96 | 94 | 88 |

- 4.3 能效限定值

不同额定功率金属卤化物灯用镇流器的能效限定值不应小于表1中3级的规定。

4．4 节能评价值

不同额定功率金属卤化物灯用镇流器的节能评价值不应小于表1中2级的规定。

- 4.5 待机功耗

带有控制功能电子镇流器的待机功耗不应大于1.5 W。

  - 检验方法与计算

5．1检验条件

5.1.1 测试电源电压波形

供应被测镇流器电源电压中的总谐波量不应超过3%

测试电压的峰值应在其有效值的1.40倍～1.42倍之内，并应在过零后87°～93°达到峰值。

5.1.3 测试仪表精度

金卤灯镇流器效率测试时，其所用仪表应满足以下要求：

- 电压表：0.5%；

- 电流表：0.5%；

- 功率计：1.0%；

- 频率计：0.1%；

- 频率响应：≥500 kHz。

5.1.4 宽电压镇流器

若镇流器为宽电压，镇流器生产企业应明示不同电压下镇流器的效率值。

5．2 电感镇流器效率测试与计算

5.2.1 测试线路图

电感镇流器功率效率的测量应按图1连接。

MB

PM

UE

说明：UE  — 额定电压；PM — 功率计： MB — 被测镇流器。

图1 电感镇流器测试线路图

5.2.2 测试要求

测试电流的误差应为±1%

当镇流器处于热平衡时，即每小时的温度变化应小于1K时，测量并记录镇流器总输入功率。

5.2.3 测试步骤

应按以下步骤测试电感镇流器的效率：

- 按图1连接被测镇流器；

- 接通电源，调节变压器输出电压，使灯电流达到额定值；

- 等被测镇流器达到热平衡后，若灯电流偏移额定值时，应再次调整变压器，使灯电流回到额定值；

d)  测量功率损耗

5.2.4 电感镇流器效率计算

应根据上述测试所获得数据，按公式1计算电感镇流器的效率。

…………………………………………（1）

式中：

——   电感镇流器效率；

——  由数据表给出的灯功率；

——   损耗功率。

5．3 电子镇流器效率测试与计算

5.3.1 测试线路图

超前顶峰式及电子镇流器功率效率的测量应按图2连接。

MB

PM

PM

UE

RL

等效电阻

说明：RL — 灯的等效电阻。

注：由于高压气体放电灯工作状态不稳定，为了提高测量的再现性，可使用等效电阻替代灯。

图2  电子镇流器测试线路图

若果在灯数据表中没有给出等效电阻（RL）时,可采用额定（典型）灯电压的平方被额定（典型）灯功率相除来计算得出。计算出的电阻值应在测试报告中注明。

5.3.2 测试要求

当在灯数据表中没有给出等效电阻（RL）时,可按公式（2）进行计算。计算出的电阻值应在测试报告中注明。

……………………………………………………（2）

式中;

RL —— 灯的等效电阻值，单位为欧姆（Ω）；

UL —— 额定（典型）灯电压，单位为伏（V）；

PL —— 额定（典型）灯功率,单位为瓦，（W）。

采用功率计在电子镇流器的输入端测量总输入功率，以及灯回路中的镇流器输出功率（灯功率）。

当镇流器处于热平衡时，即每小时的温度变化应小于1K时，测量并记录镇流器总输入功率。

5.3.3 测试步骤

应按以下步骤测试电子镇流器效率：

- 按上图连接被测镇流器；

b)   接通电源

c)   等被测镇流器达到热平衡；

d)  测量输入和输出功率。

5.3.4 电子镇流器效率计算

应根据上述测试所获得数据，按公式3计算电子镇流器的效率。

…………………………………………（3）

式中;

——  电子镇流器效率；

——  灯功率；

——  输入总功率。

5.4 电子镇流器待机功耗测试

5.4.1 测试线路

电子镇流器待机功耗的测量应按图3连接。

CP

MB

PM

OT

UE

说明：CP — 控制端口；OT— 输出端子。

图3  电子镇流器待机功耗的测试线路

5.4.2 测试要求

镇流器的输出电路(终端)应是开放的(不连接任何替代电阻)。

功率计应连接在电子镇流器的输入端，测量电子镇流器的总输入功率。

若镇流器具有其他控制功能，在测量时应关闭其他额外功能。

当达到稳定状态（电子镇流器的温度）时，应记录待机功耗（总输入功率）。

若在测试期间待机功耗发生变化，应采用时间加权平均值进行计算。

5.4.3 测试步骤

应按以下步骤测试电子镇流器待机功耗。

- 通过控制端口控制电子镇流器输出功率，达到待机状态；

- 接通电源；

- 控制电子镇流器输入电压的控制数据接口应在待机控制状态下。

- 等被测镇流器达到热平衡；

- 测量待机功耗（总输入功率）。

  - 检验规则

制造厂应对金属卤化物灯用镇流器进行例行检验，每年不应少于一次，样品从检验合格的产品中随机抽取。有下列情况之一时，也应进行例行检验：

- 产品的试制定型鉴定时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出进行例行检验时。

例行检验采用二次抽样，检验的抽样方法按GB/T 2829的规定进行，检验项目、技术要求、检验方法、判别水平、不合格质量水平、样品数和判定数组按表2规定。

表2  例行检验不合格判定方法

| 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 判别水平 | 不合格质量水平RQL | 样品数 | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能评价值 | 4.3 | 5.2、5.3 | Ⅱ | 40 | - 3 3 | 0 2 1 2 |