ICS xx.xxx

F xx

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201×

国家机关办公区节能运行管理规范

Management Criterion for Energy-saving Operation of State Organ      Office District

第四稿

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中  国 国 家 标 准 化 管 理 委 员  会

发布

目    录

前    言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本规定	6

5 调适与交付	6

5.1 一般规定	6

5.2 设备系统检测	6

5.3 综合效能调适	7

5.4 设备系统交付	8

5.5 运维模型交付	8

6 运行与维保	8

6.1 一般规定	8

6.2 围护结构	9

6.3 暖通空调系统	9

6.4 电气与控制系统	11

6.5 可再生能源系统	11

6.6 给排水系统	12

6.8 监测与能源管理	12

7 制度与行为	13

7.1一般规定	13

7.2 运行管理制度	13

7.3 维护保养制度	13

7.4行为节约	13

附录A综合效能调适流程及技术要求	15

- 前    言

本标准由国家机关事务管理局提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：中国中建设计集团有限公司、中国标准化研究院、**。

本标准主要起草人：***、***、***…….

# 1 范围

本标准规定了国家机关办公区节能运行管理的相关术语和定义、调适与交付、运行与维护和制度与行为。

本标准适用于既有、新建、改建和扩建的各级国家机关办公区，也适用于全部或部分使用财政性资金的事业单位或团体组织的办公区。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50189 公共建筑节能设计标准

GB50034 建筑照明设计标准

GB/T18883 室内空气质量标准

GB****-201* 建筑能耗标准

GB/T*****-201*  建筑工程施工信息模型应用标准

GB/T29149-2012 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

JGJ/T163 城市夜景照明设计规范

GB50174 数据中心设计规范

GB/T50801 可再生能源建筑应用工程评价标准

GB50411 建筑节能工程施工质量验收规范

GB/T24915 合同能源管理技术通则

JGJ/T177 公共建筑节能检测标准

# 3 术语和定义

GB50189、GB50034、GB/T18883、GB****-201*、GB/T*****-201*、GB/T29149、JGJ/T163、GB50174、GB/T50801、GB50411、GB/T24915、JGJ/T 177所界定的，以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国家机关办公区   office area for State organ

国家机关工作办公及提供服务的场所（包括建筑和附属设施）。

3.2

综合效能调适   commissioning

通过对建筑设备系统的调试验证、性能测试验证、季节性工况（夏季工况、冬季工况和过渡季工况）验证和综合效果验收，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

3.3

低成本运行技术 low cost operation

在对建筑全面调查和测试诊断的基础上，充分挖掘和利用现有资源，实施采用成熟可靠的控制优化运行策略、完善物业管理、节能效果明显、投资回收期较短的节能运行措施。

3.4

既有建筑再调适   retro-commissioning

对既有建筑各个系统进行详细的诊断，修改和完善、解决其存在的问题，提高整个建筑运行状况，从而确保了建筑的舒适性，提高系统能效以降低其用能系统的能耗。

3.5

办公区总能耗   total building energy consumption

办公区建筑使用中由外部输入的能耗，包括维持建筑环境的用能(如供暖、制冷、通风、空调和照明等)和各类建筑内活动(如办公、炊事等)的能耗。。耗能的种类包括电能、燃气、蒸汽、热水等各种能源形式。

3.6

运行管理维护模型   Operation maintenance model

建筑及其设施的物理和功能特性数字化表达，为运行维护管理和决策提供共享的信息资源，简称运维模型。

# 4 基本规定

4.1 国家机关办公区的节能运行维护应满足国家有关法律法规的要求。

4.2 国家机关办公区新建、改建和扩建工程的建筑节能指标应符合GB50189的有关规定。

4.3 国家机关办公区建筑室内空气质量应符合GB/T18883的有关规定。

4.4 国家机关办公区建筑设备系统检测应符合JGJ/T 177的有关规定。

4.5 国家机关办公区可再生能源利用应符合GB/T50801的有关规定。

4.6 国家机关办公区的运行维护宜委托具有专业技术和管理能力的单位。

4.7 国家机关办公区的能耗及其指标至少应满足下列要求中的一项：

1. 建筑能耗不高于GB****-201* （建筑能耗标准）的约束值；

2. 不超过上一年度能耗值。

# 5 调适与交付

## 5.1 一般规定

5.1.1 新建、改建和扩建工程竣工后和交付使用前，应进行设备系统检测和综合效能调适。

5.1.2 新建、改建和扩建工程的建设单位应组织调适顾问单位对物业管理单位进行正式交付和资料移交。

5.1.3 新建、改建和扩建工程宜创建运维模型。

## 5.2 设备系统检测

5.2.1 采暖空调水系统性能检测应在系统实际运行状态下进行，检测内容应包括：冷水（热泵）机组实际性能系数检测、水系统回水温度一致性检测、水系统供回水温差检测、水泵效率检测和冷源系统能效系数检测。

5.2.2 空调风系统性能检测应在系统实际运行状态下进行，检测内容应包括：风机单位风量耗功率检测、新风量检测和定风量系统平衡度检测。

5.2.3 新风热回收系统性能检测应包括：典型季节排风热回收系统的热回收效率检测、典型季节热回收装置的性能系数检测。

5.2.4 供配电系统电能质量检测应包括：三相电压不平衡检测、谐波电压及谐波电流检测、功率因素检测、电压偏差检测和分项计量电能回路用电量校核检测。

5.2.5 照明系统检测应包括：照明节电率检测、照度值检测、功率密度值检测、灯具效率检测和公共区照明控制检测。

5.3.6 监测与控制系统性能检测应包括：送（回）风温湿度监控功能检测、空调冷源水系统压差控制功能检测、风机盘管变水量控制性能检测以及照明和动力设备监测与控制系统性能检测。

## 5.3 综合效能调适

5.3.1 综合效能调适宜委托顾问单位牵头，组织施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、主要设备供应单位和物业运行管理单位共同组成综合效能调适团队，共同完成综合效能调试工作。

5.3.2 综合效能调适应包括现场检查、平衡调试验证、设备性能测试、自控功能验证、系统联合运转和综合效果验收等过程。

5.3.3 综合效能调适应对主要机电设备进行现场检查，其末端设备按附录Ａ所规定的比例抽检。

5.2.4 平衡调试验证应进行空调风系统和水系统平衡验证，平衡合格标准应符合GB50411的有关规定。验证抽样应符合按附录Ａ所规定的比例。

5.2.5主要设备应按附录Ａ的要求进行实际性能测试，当其实际性能与名义性能相差较大时，应分析其原因，并进行整改。

5.2.6自控功能验证应按附录Ａ的要求进行包括点对点验证、控制逻辑验证和软件功能验证，自控系统的控制功能应符合设计和实际使用要求。

5.2.7 系统联合运转应按附录Ａ的要求对系统的施工质量、设备性能、自控功能和系统间相互配合进行调适，调适结果应符合设计和实际使用要求。

5.2.8 综合效能调适报告应包含施工质量检查报告，风系统和水系统平衡验证报告、自控验证报告以及系统联合运转报告，报告内容应包括问题日志及解决方案。

## 5.4 设备系统交付

5.4.1 设备系统交付时，应委托顾问单位组织对物业管理人员进行培训，建设单位、施工单位、设备供应单位和自控承包单位共同参加。

5.4.2 建设单位向对物业运行管理单位移交的资料应包括：

1.设计文件；

2.各阶段综合效能调适工作记录；

3.问题日志；

4.培训记录和培训使用手册；

5.设备系统综合效能调适报告；

6.遗留问题解决方案。

## 5.5 运维模型交付

5.5.1建设单位宜根据运行维护的需求，在工程合约中规定竣工交付模型的内容、细度和格式，并符合GB/T*****-201* （建筑工程施工信息模型应用标准）的有关规定。

5.5.2竣工交付模型应与建筑实际状况一致，并应附加和关联竣工验收资料的相关信息。

5.5.3根据运行维护的需要，宜在竣工交付模型的基础上，通过增加和删除相关信息创建运维模型。

# 6 运行与维保

## 6.1 一般规定

6.1.1应建立设备设施全寿命期档案，制定保养工作计划，并应在设备设施档案中详细记录保养内容和更换零部件情况，保证运行维护管理记录齐全。

6.1.2应对用能系统进行分类、分项和分使用单位计量，并应符合GB/T29149的有关规定，逐季度进行数据分析比对。

6.1.3 对运行过程中所产生的各类废弃物的收集、处理和排放应符合现行国家标准的有关规定。

6.1.4 建筑设备系统运行过程中，宜优先考虑使用低成本运行技术。

6.1.5 根据建筑设备系统的实际运行情况，应定期进行设备系统性能检测，制定既有建筑再调适计划。

## 6.2 围护结构

6.7.1 应定期对围护结构与构件的安全性、耐久性和使用性进行检查，及时对破损部分进行维护和修缮。

6.7.2 应定期对围护结构热工性能进行检测，对检测结果不符合国家标准有关规定的进行修缮。

6.7.3采用反射隔热涂层材料的围护结构，应定期进行清洗。

6.7.4 维护修缮所选用的材料应符合现行国家标准的有关规定。

6.7.5应充分利用建筑外窗的可开启部分进行自然通风降温，宜设置空调系统运行状态下窗体开启提示或空调系统停运联动装置。

6.7.6宜在南向外窗、东西向外窗和透明幕墙处设置可调节的遮阳装置，并能够方便地调节和维护。

## 6.3 暖通空调系统

6.2.1 应根据暖通空调系统的特点，负荷变化的特性，以及室内温湿度历史数据，定期调整系统的群控策略和运行参数。

6.2.2室内温度在冬季不应高于20℃，夏季不应低于26℃。长期不使用的房间应关闭暖通空调系统末端设备。

6.2.3 冷热源设备优化运行应符合以下规定：

      - 应关闭处于停止运行状态的冷水机组、冷冻水和冷却水管路阀门；

      - 宜根据系统负荷的变化调配台数，优先运行综合效能调适中效率较高的机组；

      - 宜在低负荷工况下适当提高冷冻水供水温度；

      - 宜监控冷水机组冷凝器侧污垢热阻，定期清洗冷凝器。

6.2.4 空调水系统优化运行应符合以下规定：

      - 应保证水系统平衡：

      - 冷冻水泵和冷却水泵的运行台数应与冷水机组相对应；

      - 当有空调局部末端不能满足室内温度需求时，应优先检查末端管路；

      - 在满足室内空气控制参数的条件下，宜加大供回水温差。有变频控制的水系统，冷却水的总供回水温差不应小于5℃，冷冻水的总供回水温差不应小于4℃；

      - 采用二次泵系统时，应保证冷冻水的总供回水温差不应小于4℃；

      - 采用变频运行的水系统，水泵转速范围宜控制在30~100%。

6.2.5 空调风系统优化运行应符合以下规定：

- 应保证风系统平衡。

- 全空气空调系统的空气处理机组宜采用变频调速控制。

- 应定期检查过滤器及热回收机组的前后压差。

6.2.6 冷却塔运行宜根据冷却塔的出水温度，调整冷却塔运行状态，并应符合以下规定：

  - 多台冷却塔并联运行时，宜开启全部冷却塔，风机采用变风量调节，且保持冷却塔之间水量均匀分配；

  - 多台冷却塔并联运行且采用风机台数启停控制时，应关闭不工作冷却塔的冷却水管路水。

6.2.7 根据室外气象参数，过渡季节应加大全空气系统新风量或进行全新风运行。

6.2.8 空气处理设备初次运行和停运较长时间再次运行时，应对空气过滤器、表面冷却器、加热器、加湿器和冷凝水盘等部位进行全面检查。

6.2.9 应对厨房、厕所和地下车库等处的排风口进行定期检查，并对厨房排风口和排风管进行油污除垢处理。

6.2.10 应定期对设备及管道的保温状况进行检查。冬季采暖前，应对空调和采暖水系统的防冻措施和防冻设备进行检查。

6.2.11房间空调器的能效等级无法达到现行国家标准的节能规定值时，应及时进行更换，并每年对室内外空调器进行一次清洗保养。

## 6.4 电气与控制系统

6.3.1 当变压器的负载率很高时，应适当调整或控制负载的运行模式，使变压器的负载率小于60％。

6.3.2 应监测各馈电回路负荷的三相平衡，当三相严重不平衡时，应对末端配电系统进行相序平衡调整。

6.3.3应对动力设备谐波进行定期测量，超出现行国家标准有关规定的应采取相应措施。

6.3.4 应建立照明器具的维护管理制度，定期对照明质量进行检查。所更换照明器具的能效不应低于现行国家标准的有关规定。

6.3.5室外景观照明的节能指标和光污染控制指标应符合JGJ/T163的有关规定，并应按照工作日、一般节日、重大节日等需求设置不同的场景。

6.3.6走廊、楼梯间、门厅、卫生间和地下停车场等场所的照明宜采用定时、感应控制措施，多功能会议室等大空间宜采用智能照明控制措施。

6.3.7数据机房系统应符合GB50174的有关规定，并能够实现系统的节能运行。

6.3.8宜将各种智能化系统进行系统集成，自动输出统计汇总报表，以数字化储存的方式记录并保存。

6.3.9电梯的运行维护应由有资格的单位进行，并应定期进行检查、维护及采用节能的运行策略。

6.3.10在电力供应不能满足使用要求时，可采用电蓄能系统。

## 6.5 可再生能源系统

6.4.1 应优化用能系统运行策略，优先启动可再生能源系统。

6.4.2 可再生能源系统应独立计量，定期对系统进行能效测评和运行维护管理。

6.4.3 应根据当地的落尘量定期清洁太阳能系统组件表面落尘。太阳能热水系统运行时，应避免集热器空晒和闷晒，并采取防冻措施。

6.4.4 采用地源热泵系统时，宜对地源侧的温度进行监测分析，保证地源侧的换热量和系统的稳定运行。设置冬夏季节转换设置显著标识，并在季节转换前完成阀门转换操作。

## 6.6 给排水系统

6.5.1应建立节水维护计划，定期对给排水、热水和管路保温系统进行检查维护。

6.5.2 设备更换时，应采用列入《节能产品政府采购清单》的高效节水型设备和器具（器具标准）。

6.5.3绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水和景观水体用水应采用非传统水源，并采取用水安全保障措施满足相应用途的水质要求。

6.5.4 加强日常维护和定期巡查，及时更换损坏管件，防止破管、渗水和漏水现象的发生。

6.5.5 定期开展水平衡测试，漏损率小于办公区最高日用水量的2%。

## 6.8 监测与能源管理

6.8.1 应对数据中心机房、监控中心、指挥调度中心和食堂等重点用能区域，以及动力设备、暖通空调和灯光照明等重点用能设备的能耗进行监测和管理，能耗监测和管理系统应符合JGJ/T 177的有关规定。

6.8.2能耗监测和管理系统应具备数据统计、分析、对比、展示和报警等功能，并应能长期储存能耗数据

6.8.3 能耗监测和管理系统应预留与上级管理部门联网的通讯接口，按照上级管理部门的要求，实时上传建筑分类能耗监测数据。

6.8.4 应定期进行计量器具巡检和校验，定期进行系统软件升级维护。

6.8.5 应每半年进行一次能耗监测数据的校核比对，确保数据真实可靠。

6.8.6 应按月、季进行能耗分析，按年进行节能诊断与分析，制定相应的节能管理优化和节能改造措施。

# 7 制度与行为

## 7.1一般规定

7.1.1 制定运行管理和维护保养等相关节能管理制度和实施方案。

7.1.2 建立能耗计量和统计管理制度，制定重点用能、用水区域和设备系统的能耗计量统计管理规程。

7.1.3 制定合理的用能和用水定额管理制度，定期检查考核和评比公示，实施能源资源管理激励机制。

## 7.2 运行管理制度

7.2.1定期对用能系统进行巡查、测试、检修和维护。

7.2.2 定期对各类能耗情况进行分析，识别和评估节能潜力。

7.2.3 宜依据GB/T24915进行合同能源管理。

7.2.4 应遵守节能产品政府采购制度，优先使用节能、节水产品和设备。

## 7.3 维护保养制度

7.3.1 应建立设备设施维护保养的相关管理制度，并制定定期的保养方案。

7.3.2 设备设施的维护保养应实施信息化管理。

## 7.4行为节约

7.4.1 应定期进行节能宣传、教育和培训，检查行为节约规定的执行情况。

7.4.2 应制定行为节约规定，对日常行为进行约束和管理，养成节约习惯。

7.4.3 应在重点节能区域张贴行为节约提示标识。

7.4.3 行为节约规定应包括：

1. 空调和照明等用能设备的节能使用方式；

2. 门窗通风和遮阳装置的节能使用方式；

3. 计算机和打印机等办公设备的节能使用方式；

4. 办公场所利用天然采光的节能行为方式；

5. 卫生器具等用水设备的节水使用方式；

6. 采用办公自动化，抵制过度包装和一次性用品的工作行为方式；

7. 鼓励低碳交通出行方式；

8. 办公区内禁止吸烟的生活行为方式；

9. 节约粮食的文明就餐行为方式。

# 附录A综合效能调适流程及技术要求

A.1 一般规定

A.1.1 系统在工程交工前，应进行有生产负荷的综合效能调适。

A.1.2 综合效能调适应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季工况。

A.2 综合效能调适技术组织及过程

A.2.1 技术组织体系宜由调适顾问单位牵头，组织施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、主要设备供应单位和物业运行管理单位组成综合效能调适团队，共同完成综合效能调适工作。

A.2.2 综合效能调适顾问应组织调适团队，编制综合效能调适方案，并向成员介绍调适计划、职责范围、综合效能调适过程所需资料清单。

A.2.3调适计划应由综合效能调适顾问负责并与各团队成员进行讨论，将讨论意见汇总，形成最终的调适计划，并作为最终综合效能调适报告的附件，提交业主方备案保存。

A.2.4调适资料清单应包含系统相关的设计图纸，参数以及风平衡计算表，施工过程记录，设备样本，系统自控逻辑等技术资料。

A.2.5调适问题日志宜由调适团队在过程中建立，并定期更新。

A.2.6培训记录应由综合效能调适团队建立并交由业主保管，用以记录对物业管理人员的培训过程。

A.2.7综合效能调适报告应包含该项目系统的详细介绍，调适工作流程，风平衡记录，系统联合运行记录，综合效能调适过程中发现的问题日志及解决方案，以及对运行人员的培训手册和培训记录。

A.3 综合效能调适技术要求

A.3.1综合效能调适应对现场主要设备和系统进行检查。检查抽样原则：主要设备全数检查，末端设备的抽查数量不得少于50%。每个系统均应进行检查。检查表格参见附表A3.1。

A.3.2综合效能调适应对水系统和风系统进行平衡调适验证。平衡验证抽样原则：主管路和次级管路全数平衡验证，二级管路平衡验证不少于30%，末端风口平衡验证不少于10%。平衡合格标准应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定。平衡验证表格参见附表A3.2。

A.3.3综合效能调适应对主要设备实际性能进行测试。性能测试抽样原则：主要设备全数检测。实际性能测试与名义性能相差较大时，应分析其原因，并进行整改。性能测试表格参见附表A3.3。

A.3.4综合效能调适应对自控功能验证。自控功能验证应包括点对点验证、控制逻辑验证和软件功能验证。自控功能验证系统控制功能应符合设计和实际使用要求。自控功能验证表格参见附表A3.4。

A.3.5综合效能调适应对系统进行联合运转及不同工况验证。系统联合运转应包括夏季工况、冬季工况以及过渡季工况。系统联合运转调适结果应符合设计和实际使用要求。系统联合运转表格参见附表A3.5。

A.3.6系统联合运转结束后，应出具相应的系统联合运转报告，报告应包括系统的施工质量检查和检测报告、设备性能检验报告、自控功能验证报告和系统间相互配合调适运转报告。

附表A.3.1 冷源系统检查-冷水机组

| 项目名称： 设备名称： 位置： 服务区域： 相关设备： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | √ | 备注 |
| - 铭牌参数 |  |  |
| - 制造商： |  |  |
| - 型号： |  |  |
| - 设备编号： |  |  |
| - 容量： |  |  |
| - 制冷剂种类： |  |  |
| - 功率、电压、相位、频率： |  |  |
| - 冷冻水/冷却水的流量（m3/h）： |  |  |
| - 机组合格证/准用证（附复印件）： |  |  |
| - 启动前检查 |  |  |
| - 机组外观无明显损伤 |  |  |
| - 设备清洁，无杂物 |  |  |
| - 设备应按照制造商的要求和相关标准和规范的要求进行，确保安装牢固 |  |  |
| - 设备的标签位置明显 |  |  |
| - 所有管道的部件按照大样图的要求进行了正确的安装 |  |  |
| - 设备基础、支撑结构 |  |  |
| - 设备周围应留有足够的检修空间 |  |  |
| - 水管管路和阀门安装正确（包括膨胀水箱、补水和标识） |  |  |
| - 压力和泄露试验 |  |  |
| - 供应商预启动（系统注水）（附报告） |  |  |
| - 水处理（附报告） |  |  |
| - 保温绝热 |  |  |
| - 制冷剂泄压阀 |  |  |
| - 温度计、压力表安装 |  |  |
| - 配电系统 |  |  |
| - 过载保护（设置合理） |  |  |
| - 断路开关（经过测试） |  |  |
| - 星形三角启动器 |  |  |
| - 变频器的安装（如果适用） |  |  |
| - 所有的强电接线牢固，设备须接地 |  |  |
| - 控制模块 |  |  |
| - 所有的传感器已安装，并经过校准 |  |  |
| - 流量开关-安全联动 |  |  |
| - 温度传感器-安全联动 |  |  |
| - 机组运行顺序的验证. DDC与规定控点的接口（例如冷冻水控点与对应信号的输入、部分负载、运行模式以及报警输出等） |  |  |
| - 控制系统点对点检查完毕 |  |  |
| - 单机试运转检查 |  |  |
| - 启动冷却水系统 |  |  |
| - 启动冷冻水系统以产生负荷 |  |  |
| - 由设备供应商启动冷水机组 |  |  |
| - 在额定范围内进行调节 |  |  |
| - 设备供应商提供试运转和调适证明或相关记录 |  |  |

启动前检查： 日期： 试运转检查： 日期：

附表A.3.2 空调水系统平衡验证---冷（热）水量平衡

项目名称： 设备名称： 位置： 服务区域： 相关设备：

| 测点编号 | 冷（热）水设计值（m3/h） | 冷（热）水实测值（m3/h） | 水阀开度（%） | 实测水量与设计水量的偏差（%） | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …... |  |  |  |  |  |
| 备注：根据GB50411规定，空调冷（热）水实测流量与设计流量偏差<=10%. |  |  |  |  |  |

记录： 日期：

附表A.3.3 设备性能测试- 冷水机组

| 设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 位置： |  |
| 设备编号： | 厂商： |  | 设备型号： |
| 安装位置： | 制冷剂编号： |  | 额定制冷量（kW）： |
| 压缩机电压（V）： | 压缩机电流（A）： |  | 压缩机功率（kW）： |

| 冷凝器 |  |  | 蒸发器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试参数 | 设计值 | 实测值 | 测试参数 | 设计值 | 实测值 |
| 冷凝压力/温度(MPa /℃) |  |  | 蒸发压力/温度(MPa /℃) |  |  |
| 进水压力(MPa) |  |  | 进水压力(MPa) |  |  |
| 出水压力(MPa) |  |  | 出水压力(MPa) |  |  |
| 进出水压差(MPa) |  |  | 进出水压差(MPa) |  |  |
| 水流量(m3/h) |  |  | 水流量(m3/h) |  |  |
| 进水温度(℃) |  |  | 进水温度(℃) |  |  |
| 出水温度(℃) |  |  | 出水温度(℃) |  |  |
| 进出水温差(℃) |  |  | 进出水温差(℃) |  |  |
| 电压(V) |  |  | 电流(A) |  |  |

结论 记录： 日期：

附表A.3.4 自控功能验证-空调与通风系统（点对点验证）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 系统编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统厂家 |  |  |  |  |  | 控制程序版本号 |  |  |  |  |
| 调适检查项目（主控项目） （执行规范GB50339-2003第6.3.5规定） |  |  |  |  | 调适检查记录 |  |  |  |  | 备注 |
| 环境温度/湿度 |  |  |  |  | 设计要求 |  | 现场实测 |  | 计算机显示 |  |
| 1 | 空调系统 | 送风温度测量 |  |  |  |  |  |  |  | 检测数量为每类机组按总数的20%抽检，且不得少于5台，不足5台时全部抽检，抽检设备全部符合设计要求时为检测合格。 |
|  |  | 回风温湿度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间温湿度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新风量测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干管压力测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤器状态故障显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间压力或压差测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷热水阀控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风门控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风门、风机、水阀等连锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电加热控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加湿控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机状态、报警、手自动启停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频器远程启停、远程控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防冻报警及连锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通风系统 | 风机状态、故障、手自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机启停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风门控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新风系统 | 温湿度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新风门控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 启停连锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防冻报警及连锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机状态、报警、启停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水阀控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤器报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论 记录： 日期：

附表A.3.5 系统联合运转调适表

项目名称： 调适日期： 室外温度： 室外相对湿度：

| 项目 | 设计值 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.冷源 |  |  |  |
| 冷源系统运行情况（包括机组、水泵、冷却塔等） |  |  |  |
| 1.1 冷源系统冷冻水供水温度 |  |  |  |
| 1.2冷源系统冷冻水回水温度 |  |  |  |
| 1.3冷源系统冷却水进水温度 |  |  |  |
| 1.4冷源系统冷却水出水温度 |  |  |  |
| 1.5冷水机组功率 |  |  |  |
| 1.6冷冻水泵功率 |  |  |  |
| 1.7冷却水泵功率 |  |  |  |
| 1.8冷却塔功率 |  |  |  |
| 1.9冷源群控验证 |  |  |  |
| 1.10其他事项 |  |  |  |
| 2.空调机组（抽测20%） |  |  |  |
| 2.1空调机组送风风量 |  |  |  |
| 2.2 空调机组新风风量 |  |  |  |
| 2.3 空调机组出口静压 |  |  |  |
| 2.4空调机组功率 |  |  |  |
| 2.5空调机组冷冻水流量 |  |  |  |
| 2.6空调机组供热水流量 |  |  |  |
| 2.7空调机组送风温度 |  |  |  |
| 2.8空调机组回风温度 |  |  |  |
| 2.9 空调机组控制验证 |  |  |  |
| 2.10其他事项 |  |  |  |
| 3.新风机组（抽测20%） |  |  |  |
| 3.1新风机组送风量 |  |  |  |
| 3.2 新风机组出口静压 |  |  |  |
| 3.3新风机组功率 |  |  |  |
| 3.4新风机组冷冻水流量 |  |  |  |
| 3.5新风机组供热水流量 |  |  |  |
| 3.6新风机组送风温度 |  |  |  |
| 3.7新风机组控制验证 |  |  |  |
| 3.8其他事项 |  |  |  |
| 4.风机盘管（抽测10%） |  |  |  |
| 4.1风机盘管送风量（设计档位） |  |  |  |
| 4.2风机盘管送风温度 |  |  |  |
| 4.3风机盘管三速调节 |  |  |  |
| 4.4风机盘管供冷调节（电动水阀） |  |  |  |
| 4.5风机盘管供热调节（电动水阀） |  |  |  |
| 4.6其他事项 |  |  |  |
| 5.室内效果（抽测20%） |  |  |  |
| 5.1室内温度 |  |  |  |
| 5.2室内相对湿度 |  |  |  |
| 5.3室内噪声 |  |  |  |
| 5.4其他事项 |  |  |  |
| 6.其他系统调试（抽测10%） |  |  |  |

调适结果： 调适人员： 日期：