ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXX－XXX

电机系统运行效果评价规程

Assessment Procedures of Energy Efficiency for Motor System

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

Q

发布

- 前  言

本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）提出并归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、       。

本标准主要起草人：            。

- 电机系统运行效果评价规程

1 范围

本标准规定了电机系统能效评估的内容、要求和等级划分。

本标准适用于电动机拖动的风机系统、泵系统、空气压缩机系统等的节能运行效果的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 5171.1 小功率电动机 第1部分：通用技术条件

GB/T 13466 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则

GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470通风机系统经济运行

GB/T 15913 风机机组与管网系统节能监测

GB/T 16665 空气压缩机组及空气系统节能监测

GB/T 16666 泵类液体输送系统节能监测

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761  通风机能效限定值及能效等级

GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB/T 21056风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

GB 21518的交流接触器能效限定值及能效等级

GB/T 26921电机系统（风机、泵、空气压缩机）优化设计指南

GB/T 27883 容积式空气压缩机系统经济运行

GB 28381离心鼓风机能效限定值及节能评价值

GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 29314 电动机系统节能改造规范

GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

3 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 电机系统 Motor System

由供电设备、控制（调速）装置、电动机、传动装置、拖动装置或管网等设备根据不同功能组成，将电能转化为机械能或动能的设备总体。

3.2 运行效果

电机系统在设计、设备、运行管理、优化改造等一级指标要求下，运行中能够满足“节能”、“降耗”、“增效”等相关指标要求的定性体现。

4 运行效果评价对象和目的

4.1 评价对象、边界

评价的对象是电机系统，示意图如图1。待评价的系统边界应该由评估组在开始阶段进行讨论并达成一致。

- 图 1 电动机系统示意图

4.2 评价目标

评估组应该为评价对象及选定的边界内的部件以“节能”、“降耗”、“增效”的目的进行评价。

- 基本要求

5.1 评估应确定照明系统边界。边界划分应该由评价方、照明系统运营或管理方共同商定。

5.2 评价方应有权限访问照明系统应用效果评价的边界范围，应能够查看相关人员、设备供应商及数据测试报告、校准记录等评价涉及的信息。

5.3 评价方应重点通过设计文件、统计报表、原始记录、声明文件、分析/测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件收集评价相关的信息。根据实际情况，也可通过座谈、实地调查、抽样调查等方式收集相关评价信息。

- 评估程序

6.1 明确评价的范围和边界，包括所有涉及的部门、系统、过程、设施设备；应该与评估企业明确评估日期及时间范围并达成一致；应与企业在安全协议、工具、方法、测量以及所需的计量和诊断设备等进行讨论并达成一致；

6.2 评估前应该按照评估指标体系要求收集材料。具体如下：

·系统设计资料

·设备台账，包括系统边界内的器件清单

·相关测试、评价、验证报告；

·操作规程、运行记录、维护记录等技术资料；

·节能改造证明文件及其他

6.3 开展评估。

本标准要求的评估指标体系仅对电动机系统做定性评估。

6.4 编制评估报告，内容包括：

·相关设施、能耗目标及评估目标和范围；

·评估系统和边界，实际年度能耗；

- 评估指标体系

电动机系统评估指标体系，见附录A。

- 评估结果

电机系统能效等级分为5级。其中1级能效最高。各等级电机系统评估综合得分不应低于表1的规定。

表1 电机系统能效等级

| 能效等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合得分 | 90以上 | 75-90 | 60-75 | 45-60 | 45以下 |

附录A

（规范性附录）

电机系统能效评估指标及评分方法

| 一级指标 | 二级指标 | 评分 | 判定依据 | 评分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能设计5 | 节能设计水平 | 2分 | GB/T 26921的相关要求 | 判定设计图纸/设备选型满足 标准GB/T 26921要求的得2分；否则0分 |
|  | 基础设施 | 3分 | GB/T 36132-2018 中第5章要求 | 根据企业设备、购置合同、资产管理文件及台账等文件，判断工厂的基础设施，包括建筑、照明、设备设施（专用设备、通用设备、计量设备、污染物处理设备设施）满足标准要求得3分，否则0分 |
| 节能设备 60 | 控制设备 | 5分 | 能效标识匹配情况 | 有节能高效控制设备且满足相关标准要求规定运行在最佳工作状态5分；有节能高效控制设备，但没有运行在最佳工作状态3分；无节能控制设备0分 |
|  | 电动机 | 10分 | 能效标识备案及标识情况 | 设备能效1级为10分，2级为7分，3级为3分 |
|  | 传动装置 | 5分 | 根据负载率及生产实际情况 | 传动方式高效为5分，否则0分 |
|  | 拖动设备 | 10分 | 能效标识备案及标识情况 | 设备能效1级为10分，2级为7分，3级为3分 |
|  | 管网及辅机系统 | 5分 | 根据生产情况及现场情况判定管网及辅机系统是否能够保证高效运行 | 以生产情况及现场情况判定通过得5分,否则0分 |
| 运行和管理 25 | 管理制度 | 10分 | 节能操作规程、设备运行维护记录、定期人员培训、定期检查管网，防止泄漏 | 具备完善节能操作规程、设备运行维护记录、定期人员培训、定期检查管网，防止泄漏制度等10分；只包含一项或部分项目5分；符合标准要求，产品有对应的测试报告3分；其它1分 |
|  | 经济运行评价 | 10分 | 定期开展经济运行评价 | 按照经济运行评价标准进行评价，评价为合理10分，评价不合3分，未评价0分 |
|  | 节能监测 | 5分 | 节能监测报告结果 | 定期开展节能监测，评价结果为节能，否则0分 |
| 优化和改造 10 | 开展节能改造 | 10分 | 改造记录，合同能源管理合同等 | 过去5年实施3项以上节能改造措施并出具节能评价报告及合同相关内容为10分，过去5年实施1-2项节能改造措施并出具节能评价报告及合同相关内容为为5分；否则0分，如果企业不足5年，则实施1-2项节能改造措施为10分，否则为0分 |